**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………...**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: ……………………………….…...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số .........../BVĐHYD-QTTN ngày ….../....../2025 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **Stt** | **Danh mục** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND)**  **có VAT** | **Thành tiền (VND)**  **có VAT** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa nền trải tấm vinyl chống tĩnh điện | - Bao gồm: nhân công, vật tư chính và vật tư phụ khác.  - Xử lý bề mặt trước khi trải nền vinyl, tháo bỏ các vị trí nứt, rách, phồng rộp, cán lại vữa tự phẳng, lát lại sàn vinyl mới, làm phẳng và vệ sinh hoàn thiện trước khi bàn giao.  - Yêu cầu kỹ thuật của tấm vinyl chống tĩnh điện:  + Độ dày ≥ 2 mm;  + Phân loại: 34-43 class;  + Cấp độ cháy: Bfl – s1 class;  + Kháng trở: 106 ≤ Rt ≤ 108 Ohm;  + Độ tĩnh điện < 2 kV;  + Độ chống trượt ≥ R9 class;  + Độ ổn định kích thước ≤ 0,4%;  + Độ lõm dư ≤ 0,03 mm;  + Độ dẫn nhiệt ≤ 0,25 W/(m.K);  + Tính bền màu ≥ 6 degree;  + Khả năng kháng khuẩn > 99% ức chế sinh trưởng.  - Yêu cầu kỹ thuật của vữa tự phẳng:  + Cường độ nén 28 ngày ≥ 22 N/mm2;  + Cường độ chịu uốn 28 ngày ≥ 7 N/mm2.  - Yêu cầu về nghiệm thu:  + Khe hở không quá 1mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện;  + Bề mặt lớp vinyl phải đồng màu, không có vết ố, vết loang lổ, phẳng nhẵn, không bị nứt hay cộm;  + Các ron liên kết phải đồng màu với vinyl, phẳng nhẵn, thẳng hàng, không bị đứt đoạn. | m2 | 394 |  |  |  |
| **Tổng cộng đã bao gồm VAT** | | | | | |  |  |

* **Yêu cầu báo giá:**

- Báo giá này có hiệu lực …..([[1]](#footnote-1)) ngày kể từ ngày báo giá.

- Vật tư sử dụng mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau;

- Vân màu theo sự lựa chọn của Chủ đầu tư;

- Chiều dày lớp vữa tự phẳng tùy thuộc vào từng vị trí thi công nhưng tối thiểu 10mm. Nhà thầu phải có biện pháp đục lớp nền hiện hữu đến cao độ đổ vữa.

- Thực hiện theo bản vẽ đính kèm;

- Khảo sát thực tế trước khi thực hiện dịch vụ;

- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng dịch vụ theo các quy định của pháp luật;

- Nhà thầu có phương án sắp xếp nhân lực và thời gian thực hiện dịch vụ phù hợp với môi trường và điều kiện hoạt động của Bệnh viện (chỉ làm vào ngày chủ nhật, ngày lễ);

- Nhà thầu có phương án phù hợp phục vụ công việc, có biện pháp che chắn, chống bụi bẩn, tiếng ồn, va đập và bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trước, trong và sau thực hiện;

- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày được nghiệm thu;

- Nhà thầu phải tuân thủ theo các quy định, quy trình của Chủ đầu tư;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ngày … tháng …. năm 2025  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |

1. : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá. [↑](#footnote-ref-1)