## Dịch vụ
CÔNG TY: ..............................................................................
ĐỊA CHỈ: .................................................................................
SỐ ĐIỆN THOẠI: ...................................................................
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh Đại chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh Theo công văn mời chào giá số: ,,,,,,,..,,,,,,/BVĐHYD-QTTN ngày / /2025 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
STT | Tên danh mục thiết bị | Mô tả thiết bị bảo trì |  | Yêu cầu bảo trì | Model, mã hàng | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | ĐVT | Số lượng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền có VAT (VND)
1 | Bảo trì bơm GRUNDFOS 45 kW (bơm nước lạnh số 1.1 và 1,2) | - Nhãn hiệu: GRUNDFOS - Loại bơm: NKG 150-125-400/368-A1F2BE-SBAQE - Loại motor: AEEBKG040060FMTT, P/N: 96162776 - Công suất: 45 kW - Vận tốc: 1460 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50Hz - Có bọc cách nhiệt đầu bơm |  | - Thay vòng bi motor: 04 cái, phù hợp với motor (mã 6313, 6213) - Thay vòng bi giá đỡ đầu bơm: 04 cái, phù hợp với giá đỡ (mã 6311) - Thay phốt bơm: 02 cái, loại BAQE GG D48 tương thích với máy bơm. - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 2
2 | Bảo trì bơm GRUNDFOS 55 kW (bơm nước lạnh số 2.2) | - Nhãn hiệu: GRUNDFOS - Loại bơm: NKG 150-125-400/392-A1F2BE-SBAQE - Loại motor: AEEBKG040075FMTT, P/N: 96162777 - Công suất: 55 kW. Vận tốc: 1470 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50Hz - Có bọc cách nhiệt đầu bơm |  | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6213, 6316) - Thay vòng bi giá đỡ đầu bơm: 02 cái, phù hợp với giá đỡ (mã 6311) - Thay phốt bơm: 01 cái, loại BAQE GG tương thích với máy bơm. - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 1
3 | Bảo trì bơm GRUNDFOS 37 kW (bơm nước giải nhiệt số 3.1 và 3,2) | - Nhãn hiệu: GRUNDFOS - Loại bơm: NKG 150-125-315/336-A1F2BE SBAQE - Loại motor: AEEBKG040050FMTT, P/N: 96162775 - Công suất: 37 kW. Vận tốc: 1460 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50Hz |  | - Thay vòng bi motor: 04 cái, phù hợp với motor (mã 6213, 6313) - Thay vòng bi giá đỡ đầu bơm: 04 cái, phù hợp với giá đỡ (mã 6311) - Thay phốt bơm: 02 cái, loại BAQE GG D48 tương thích với máy bơm. - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 2
4 | Bảo trì bơm GRUNDFOS 45 kW (bơm nước giải nhiệt 4.3) | - Nhãn hiệu: GRUNDFOS- - Loại bơm: NKG 150-125-315/338-A1F2BE-SBAQE - Loại motor: AEEBKG040060FMTT, P/N: 96162776 - Công suất: 45 kW. - Vận tốc: 1460 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50Hz |  | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6213, 6313) - Thay vòng bi giá đỡ đầu bơm: 02 cái, phù hợp với giá đỡ (mã 6311) - Thay phốt bơm: 01 cái, loại BAQE GG D48 tương thích với máy bơm - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 1
5 | Bảo trì bơm GRUNDFOS 37 kW (bơm nước sinh hoạt số 5.1, 5.3) | - Nhãn hiệu: GRUNDFOS - Loại bơm: NKG 80-50-250/263-A1F2BE-SBAQE - Loại motor: : AEEBKG020050FMTT, P/N: 96162758 - Công suất: 37 kW. - Vận tốc: 2930 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50Hz |  | - Thay vòng bi motor: 04 cái, phù hợp với motor (mã 6212C3, 6312C3) - Thay vòng bi giá đỡ đầu bơm: 04 cái, phù hợp với giá đỡ (mã 6311) - Thay phốt bơm: 02 cái, loại BAQE GG D48 tương thích với máy bơm. - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 2
6 | Bảo trì quạt cấp/thải gió tươi phòng máy chiller hầm 2 (F1.1, F1.2) | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Công suất: 7.5 kW. Vận tốc: 1450 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz |  | - Thay vòng bi motor: 04 cái, phù hợp với motor (mã 6308ZZ, 6306ZZ) - Thay vòng bi gối đỡ: 04 cái (mã 22213K, phù hợp với gối đỡ quạt mã SNL513-611) - Thay phớt chặn mở, tương thích với gối đỡ - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 2
7 | Bảo trì quạt cấp gió tươi phòng điện hầm 2 (F2) | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Công suất: 3.7 kW. Vận tốc: 1440 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz |  | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6306ZZ) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái, mã 22213K, phù hợp với gối đỡ quạt mã SNL 511-609) - Thay phớt chặn mở, tương thích với gối đỡ - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 1
8 | Bảo trì quạt cấp gió tươi bãi xe hầm 2 (F7.1 & F7.2) | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Công suất: 3.7 kW. Vận tốc: 1440 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz |  | - Thay vòng bi motor: 04 cái, phù hợp với motor (mã 6306ZZ) - Thay vòng bi gối đỡ: 04 cái, (mã 22211K, phù hợp với gối đỡ quạt mã SNL 511-609) - Thay phớt chặn mở, tương thích với gối đỡ - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 2
9 | Bảo trì quạt hút gió thải bãi xe hầm 2 (F8.1 & F8.2) | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Công suất: 3.7 kW. Vận tốc: 1440 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz |  | - Thay vòng bi motor: 04 cái, phù hợp với motor (mã 6306ZZ) - Thay vòng bi gối đỡ: 04 cái, mã 22211K, phù hợp với gối đỡ quạt mã SNL 511-609) - Thay phớt chặn mở, tương thích với gối đỡ - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 2
10 | Bảo trì quạt cấp gió tươi bãi xe hầm 1 (F9.1 & F9.2) | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Công suất: 2.2 kW. Vận tốc: 1425 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz |  | - Thay vòng bi motor: 04 cái, phù hợp với motor (mã 6305ZZ, 6306ZZ) - Thay vòng bi gối đỡ: 04 cái (mã 22210K, phù hợp với gối đỡ quạt mã SNL 510-608) - Thay phớt chặn mở, tương thích với gối đỡ - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 2
11 | Bảo trì quạt hút gió thải bãi xe hầm 1 (F10.1 & F10.2) | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Công suất: 2.2 kW. Vận tốc: 1440 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz |  | - Thay vòng bi motor: 04 cái, phù hợp với motor (mã 6306ZZ) - Thay gối đỡ quạt: 04 cái, phù hợp với giá đỡ (mã SNL 513-611) - Thay vòng bi gối đỡ: 04 cái, mã 22213K - Thay phớt chặn mở, tương thích với gối đỡ - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 2
12 | Bảo trì quạt cấp gió tươi khu xử lý nước thải hầm 1 (F17) | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Công suất: 3,7 kW. Vận tốc: 1440 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz |  | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6306ZZ) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái (mã 22213K, phù hợp với gối đỡ quạt mã SNL 513-611) - Thay phớt chặn mở tương thích với gối đỡ - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 1
13 | Bảo trì quạt hút gió thải khu xử lý nước thải hầm 1 (F18) | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Công suất: 5.5 kW. Vận tốc: 1450 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz |  | - Thay ổ bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6306ZZ, 6308ZZ) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái (mã 22211K, phù hợp với gối đỡ quạt mã SNL 511-609) - Thay phớt chặn mở, tương thích với gối đỡ - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 1
14 | Bảo trì quạt hút gió thải bếp bên phải lầu 3 (F26) | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Công suất: 5.5 kW. Vận tốc: 1460 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz |  | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6308ZZ, 6208ZZ) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái, mã 22210K - Thay phớt chặn mở, tương thích với gối đỡ - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 1
15 | Bảo trì quạt hút gió thải bếp chính lầu 3, Bếp lầu 4 (F27) | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Công suất: 22 kW. Vận tốc: 1455 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz |  | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6310ZZ, 6311ZZ) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái (mã 22217K, phù hợp với gối đỡ quạt mã SNL 517) - Thay phớt chặn mở, tương thích với gối đỡ - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 1
16 | Bảo trì quạt hút gió thải phòng bệnh L7-L14 (F39) | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Công suất: 11 kW. Vận tốc: 1455 vòng/phút - Lưu lượng: 30.400 m3/h - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz |  | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6307ZZ, 6309ZZ) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái (mã 22213K, phù hợp với gối đỡ quạt mã SNL 513-611) - Thay phớt chặn mở, tương thích với gối đỡ - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 1
17 | Bảo trì quạt hút sảnh thang máy (F35) | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 5,5 kW. Vận tốc: 1450 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz |  | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6306ZZ, 6308ZZ) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái (mã 22213 K, phù hợp với gối đỡ quạt mã SNL 513-611) - Thay phớt chặn mở, tương thích với gối đỡ - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 1
18 | Bảo trì quạt cấp cho máy lạnh hội trường (PAC 1) | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 5,5 kW. Vận tốc: 1445 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz |  | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6308ZZ, 6306ZZ) - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 1
19 | Bảo trì quạt hút gió hồi cho máy lạnh hội trường (PAC 1) | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 7,5 kW. Vận tốc: 1440 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz |  | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6204ZZ, 6208ZZ) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái (mã 22211K, phù hợp với gối đỡ quạt mã SNL 511-609) - Thay phớt chặn mở tương thích với gối đỡ - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 1
20 | Bảo trì quạt cấp máy lạnh giảng đường (PAC 3.1) | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 0,75 kW. Vận tốc: 1410vòng/phút - Điện áp: 1 pha 220V/50 Hz |  | - Thay ổ bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6204ZZ) - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 1
21 | Bảo trì quạt hút âm phòng bệnh 13-01A | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 1,5 kW. Vận tốc: 1475 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz |  | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6205ZZ) - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 1
22 | Bảo trì quạt hút gió phòng khí y tế (F44.1 và F44.2) | - Loại quạt: Quạt hướng trục - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 1,1 kW. Vận tốc: 2900 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz |  | - Thay vòng bi motor: 04 cái, phù hợp với motor - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 2
23 | Bảo trì quạt cấp gió tươi phòng khí y tế B2 (F13) | - Loại quạt: Quạt hướng trục - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 0,75 kW. Vận tốc: 2900 vòng/phút - Điện áp: 1 pha 220V/50 Hz |  | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 1
24 | Bảo trì quạt cấp gió tươi cho máy nén khí | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Toàn Phát - Công suất: 4 kW. Vận tốc: 1440 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz |  | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 1
25 | Bảo trì quạt AHU 1 | Quạt cấp | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 7,5 kW. Vận tốc: 1450 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6306ZZ, 6308ZZ) - Ống lót măng xông: 02 cái (mã H 2310) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái, mã UK 210 Ф45 - Thay phớt chặn mở tương thích với gối đỡ - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 2
|  | Quạt hồi | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 5,5 kW. Vận tốc: 1450 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6306ZZ, 6308ZZ) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái, mã UK 208 Ф35 - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị
26 | Bảo trì quạt AHU 2 | Quạt cấp | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 11 kW. Vận tốc: 1455 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6307ZZ, 6309ZZ) - Ống lót măng xông: 02 cái (mã H 2312) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái, mã UK 212 Ф55 - Thay phớt chặn mở, tương thích với gối đỡ - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 2
|  | Quạt hồi | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 15 kW. Vận tốc: 1450 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6307ZZ, 6309ZZ) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái, mã UK 210 Ф45 - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị
27 | Bảo trì quạt AHU 3 | Quạt cấp | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 15 kW. Vận tốc: 1450 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6307ZZ, 6309ZZ) - Ống lót măng xông: 02 cái (mã H 2310) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái, mã UK 210 Ф45 - Thay phớt chặn mở, tương thích với gối đỡ - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 2
|  | Quạt hồi | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 11 kW. Vận tốc: 1455 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6307ZZ, 6309ZZ) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái, mã UK 211 Ф50 - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị
28 | Bảo trì quạt AHU 4 | Quạt cấp | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 15 kW. Vận tốc: 1450 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6307ZZ, 6309ZZ) - Ống lót măng xông: 02 cái (mã H 2311) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái, mã UK 211 Ф50 - Thay phớt chặn mở, tương thích với gối đỡ - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 2
|  | Quạt hồi | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 11 kW. Vận tốc: 1455 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6307ZZ, 6309ZZ) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái, mã UK 210 Ф45 - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị
29 | Bảo trì quạt AHU 5 | Quạt cấp | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 11 kW. Vận tốc: 1455 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6307ZZ, 6309ZZ) - Ống lót măng xông: 02 cái (mã H2308) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái (mã UK 208 Ф35) - Thay phớt chặn mở, tương thích với gối đỡ - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 2
|  | Quạt hồi | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 5,5 kW. Vận tốc: 1450 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6306ZZ, 6308ZZ) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái (mã UK 208 Ф35) - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị
30 | Bảo trì quạt AHU 6 | Quạt cấp | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 22 kW. Vận tốc: 1455 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6310ZZ, 6311ZZ) - Ống lót măng xông: 02 cái (mã H 2312) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái (mã UK 212 Ф55) - Thay phớt chặn mở, tương thích với gối đỡ - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 2
|  | Quạt hồi | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 11 kW. Vận tốc: 1455 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz | - Thay vòng bi motor: 04 cái, phù hợp với motor (mã 6307ZZ, 6309ZZ) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái (mã UK 211 Ф50) - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị
31 | Bảo trì quạt AHU 7 | Quạt cấp | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 22 kW. Vận tốc: 1455 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6310ZZ, 6311ZZ) - Ống lót măng xông: 02 cái (mã H 2312) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái (mã UK 212 Ф55) - Thay phớt chặn mở, tương thích với gối đỡ - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 2
|  | Quạt hồi | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 11 kW. Vận tốc: 1455 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6307ZZ, 6309ZZ) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái (mã UK 211 Ф50) - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị
32 | Bảo trì quạt AHU 8 | Quạt cấp | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 18,5 kW. Vận tốc: 1455 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6310ZZ, 6311ZZ) - Ống lót măng xông: 02 cái (mã H2310) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái, mã UK 210 Ф45 - Thay phớt chặn mở, tương thích với gối đỡ - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 2
|  | Quạt hồi | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 7,5 kW. Vận tốc: 1450 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6306ZZ, 6308ZZ) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái (mã UK 209 Ф40) - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị
33 | Bảo trì quạt AHU 9 | Quạt cấp | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 7,5 kW. Vận tốc: 1450 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6306ZZ, 6308ZZ) - Ống lót măng xông: 02 cái (mã H 2308) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái (mã UK 208 Ф35) - Thay phớt chặn mở, tương thích với gối đỡ - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 2
|  | Quạt hồi | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 3 kW. Vận tốc: 1450 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz | - Thay vòng bi motor: 04 cái, phù hợp với motor (mã 6305ZZ, 6306ZZ) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái (mã UK 208 Ф35) - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị
34 | Bảo trì quạt AHU 10 | Quạt cấp | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 22 kW. Vận tốc: 1455 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6010ZZ, 6311ZZ) - Ống lót măng xông: 02 cái (mã H 2312) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái (mã UK 212 Ф55) - Thay phớt chặn mở, tương thích với gối đỡ - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 2
|  | Quạt hồi | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 11 kW. Vận tốc: 1455 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6307ZZ, 6309ZZ) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái (mã UK 209 Ф40) - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị
35 | Bảo trì quạt AHU 11 | Quạt cấp | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 18,5 kW. Vận tốc: 1455 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6010ZZ, 6311ZZ) - Ống lót măng xông: 02 cái (mã H2312) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái (mã UK 212 Ф55) - Thay phớt chặn mở, tương thích với gối đỡ - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 2
|  | Quạt hồi | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 7,5 kW. Vận tốc: 1450 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6306ZZ, 6308ZZ) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái (mã UK 209 Ф40) - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị
36 | Bảo trì quạt AHU 12 | Quạt cấp | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 18,5 kW. Vận tốc: 1455 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6010ZZ, 6311ZZ) - Ống lót măng xông: 02 cái, (mã H2310) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái (mã UK 210 Ф45) - Thay phớt chặn mở, tương thích với gối đỡ - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 2
|  | Quạt hồi | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 7,5 kW. Vận tốc: 1450 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6306ZZ, 6308ZZ) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái (mã UK 209 Ф40) - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị
37 | Bảo trì quạt AHU 13 | Quạt cấp | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 15 kW. Vận tốc: 1450 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6307ZZ, 6309ZZ) - Ống lót măng xông: 02 cái (mã H 2311) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái (mã UK 211 Ф50) - Thay phớt chặn mở, tương thích với gối đỡ - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 2
|  | Quạt hồi | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 11 kW. Vận tốc: 1455 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6307ZZ, 6309ZZ) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái (mã UK 210 Ф45) - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị
38 | Bảo trì quạt AHU 14 | Quạt cấp | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 30 kW. Vận tốc: 1460 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6312ZZ-6212ZZ) - Ống lót măng xông: 02 cái (mã H 2316) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái (mã UK 216 Ф70) - Thay phớt chặn mở, tương thích với gối đỡ - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 2
|  | Quạt hồi | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 7,5 kW. Vận tốc: 1450 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6308ZZ-6306ZZ) - Ống lót măng xông: 02 cái (mã H2312) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái (mã UK 212 Ф55) - Thay phớt chặn mở, tương thích với gối đỡ - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị
39 | Bảo trì quạt AHU 15 | Quạt cấp | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 30 kW. Vận tốc: 1460 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6312ZZ, 6212ZZ) - Ống lót măng xông: 02 cái (mã H 2316) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái (mã UK 216 Ф70) - Thay phớt chặn mở, tương thích với gối đỡ - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 2
|  | Quạt hồi | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 7,5 kW. Vận tốc: 1450 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6306ZZ, 6308ZZ) - Ống lót măng xông: 02 cái (mã H2312) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái (mã UK 212 Ф55) - Thay phớt chặn mở, tương thích với gối đỡ - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị
40 | Bảo trì quạt AHU 16 | Quạt cấp | - Loại quạt: Quạt ly tâm - Nhãn hiệu: Teco - Công suất: 22 kW. Vận tốc: 1455 vòng/phút - Điện áp: 3 pha 380V/50 Hz | - Thay vòng bi motor: 02 cái, phù hợp với motor (mã 6310ZZ, 6311ZZ) - Ống lót măng xông: 02 cái (mã H 2312) - Thay vòng bi gối đỡ: 02 cái, mã UK 212 Ф55 - Thay phớt chặn mở, tương thích với gối đỡ - Các phụ kiện liên quan khác phục vụ cho công việc bảo trì thiết bị |  |  |  | Cái | 1
v Yêu cầu báo giá:
- Báo giá này có hiệu lực 06 tháng kể từ ngày báo giá.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….
Ngày … tháng …. năm 2025
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)