## Dịch vụ
DỊCH VỤ MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | DỊCH VỤ CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Yêu cầu về cung cấp dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đề xuất về cung cấp dịch vụ của nhà thầu | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Xây tường gạch ống dày 8cm | - Bao gồm: vật tư gạch, vữa xây tô, nhân công, vệ sinh. - Yêu cầu đối với vật tư: + Gạch ống 80x80x180mm; + Vữa xây tô gồm xi măng và cát đạt cường độ tối thiểu M75, có giấy chứng nhận hợp quy đối với từng thành phần vật liệu; - Yêu cầu về nghiệm thu: khe hở không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện. | m3 | 2.4
2 | 2 | Trát tường trong dày 2cm, vữa xi măng M75 | - Bao gồm: vữa xây tô, nhân công, vệ sinh. - Yêu cầu đối với vật tư: vữa xi măng M75 - Yêu cầu về nghiệm thu: khe hở không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện. | m2 | 51
3 | 3 | Ốp tường chì dày 1,5mm | - Bao gồm: tấm chì, đinh thép, nhân công, vệ sinh. - Yêu cầu đối với vật tư: + Chì dày tối thiểu 2mm + Đinh thép dài tối thiểu 20mm - Yêu cầu về nghiệm thu: + Đảm bảo khả năng chống lọt tia X; + Khe hở không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện. | m2 | 22
4 | 4 | Ốp tường tấm thạch cao 1 mặt | - Bao gồm: vật tư vách thạch cao, vít xám, băng keo lưới, nhân công, vệ sinh. - Vật tư cấu tạo vách bao gồm: + Khung xương chính và khung xương phụ bằng thép mạ kẽm; + Tấm thạch cao dày 12,5mm; - Yêu cầu về nghiệm thu: khe hở không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện. | m2 | 26
5 | 5 | Gia công lắp dựng trần tấm 605x605mm | - Bao gồm: vật tư trần, nhân công, vệ sinh. - Vật tư cấu tạo trần bao gồm: + Tắc kê đạn có đường kính ≥ Ø9mm + Ty treo có đường kính ≥ Ø9mm lắp đặt từ sàn bê tông đến thanh chính, khoảng cách ty treo cách nhau tối đa 900mm + Thanh chính và thanh phụ bằng tole được mạ hợp kim nhôm kẽm với chiều dày tối thiểu 0,24mm; + Tấm trần kích thước: 605x605x8mm; Chất liệu: thạch cao; Hoa văn dạng đục lỗ. - Yêu cầu về nghiệm thu: + Thanh trần thẳng không nghiêng lệch, xéo + Trần phẳng không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện | m2 | 21
6 | 6 | Gia công lắp dựng cửa chì 700x2100mm | - Bao gồm: gia công, lắp đặt cửa bọc chì, nhân công, vệ sinh. - Yêu cầu đối với cửa bọc chì: + Khung cửa bọc chì: bằng gỗ sồi hoặc tương đương, được bọc chì dày tối thiểu 2mm; + Cánh cửa có lớp chì tấm dày tồi thiểu 2mm, bề mặt hoàn thiện bằng ván MDF chống ẩm phẳng 2 mặt liên kết bởi khung xương bằng gỗ sồi hoặc tương đương; + Bản lề lá – 4 vòng bi:  Hoàn thiện: inox mờ 304;  Thiết kế với 4 vòng bi;  Kích thước bản lề: 127x89mm;  Độ dày bản lề: 3 mm;  Vòng bi: Ø14 mm;  Chịu lực với 3 bản lề: 80 kg; - Chi tiết cấu tạo theo bản vẽ đính kèm; - Bề mặt sơn 1 lớp sơn lót và 2 lớp sơn hoàn thiện. - Yêu cầu nghiệm thu: + Đảm bảo khả năng chống lọt tia X; + Khung và cánh cửa đảm bảo kín khít, đóng mở êm; + Các khe hở giữa cửa và tường mặt ngoài, mặt trong phải hoàn thiện bằng silicone; + Độ cân bằng theo mặt đứng và mặt ngang của khung ≤ 5mm; + Bề mặt lớp sơn cuối cùng phải nhẵn mịn, đồng màu, không có vết ố, vết loang lổ, vết chổi sơn, không bị nứt hay cộm sơn; không để lộ màu của lớp sơn nằm dưới lớp phủ trên cùng. | bộ | 1
7 | 7 | Gia công lắp dựng cửa chì 1200x2100mm | - Bao gồm: gia công, lắp đặt cửa bọc chì, nhân công, vệ sinh. - Yêu cầu đối với cửa bọc chì: + Khung cửa bọc chì: bằng gỗ sồi hoặc tương đương, được bọc chì dày tối thiểu 2mm; + Cánh cửa có lớp chì tấm dày tồi thiểu 2mm, bề mặt hoàn thiện bằng ván MDF chống ẩm phẳng 2 mặt liên kết bởi khung xương bằng gỗ sồi hoặc tương đương; + Bản lề lá – 4 vòng bi:  Hoàn thiện: inox mờ 304;  Thiết kế với 4 vòng bi;  Kích thước bản lề: 127x89mm;  Độ dày bản lề: 3 mm;  Vòng bi: Ø14 mm;  Chịu lực với 3 bản lề: 80 kg; - Chi tiết cấu tạo theo bản vẽ đính kèm; - Bề mặt sơn 1 lớp sơn lót và 2 lớp sơn hoàn thiện. - Yêu cầu nghiệm thu: + Đảm bảo khả năng chống lọt tia X; + Khung và cánh cửa đảm bảo kín khít, đóng mở êm; + Các khe hở giữa cửa và tường mặt ngoài, mặt trong phải hoàn thiện bằng silicone; + Độ cân bằng theo mặt đứng và mặt ngang của khung ≤ 5mm; + Bề mặt lớp sơn cuối cùng phải nhẵn mịn, đồng màu, không có vết ố, vết loang lổ, vết chổi sơn, không bị nứt hay cộm sơn; không để lộ màu của lớp sơn nằm dưới lớp phủ trên cùng. | bộ | 1