## Hàng hóa thông thường
HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Dàn coil máy lạnh FCU | - Ống đồng, đường kính ngoài 9.52mm, dày ≥ 0.6mm, 3 hàng mỗi hàng 8 ống - Chiều dài dàn nhôm 760mm - Ống gộp đồng Ф22 - Kiểu kết nối: Ren ngoài ϕ 27 bằng đồng thau - Khe hở các lá nhôm: 1,6-1,8mm - Độ dày lá nhôm ≥ 0.15mm, có phủ lớp chống ăn mòn hydrophilic - Vật liệu kẹp đầu dàn: Thép không gỉ SUS 304, dày 0,8mm - Có van xả air đường ống hồi - Áp lực nén thử kín: ≥ 15 bar - Gia công theo bản vẽ chi tiết đính kèm | Cái | 10
2 | 2 | Vách hông trái máy lạnh FCU | - Kích thước (dài x rộng): 285mm x 225 mm - Vật liệu: Thép không gỉ - Độ dày: ≥ 0.8 mm - Gia công theo bản vẽ chi tiết đính kèm | Cái | 477
3 | 3 | Vách hông phải máy lạnh FCU | - Kích thước (dài x rộng): 285mm x 225 mm - Vật liệu: Thép không gỉ - Độ dày: ≥ 0,8 mm - Gia công theo bản vẽ chi tiết đính kèm | Cái | 477
4 | 4 | Máng hứng nước máy lạnh FCU | - Kích thước (dài x rộng): 790mm x 283 mm - Vật liệu: Thép không gỉ - Độ dày: ≥ 0,8 mm - Gia công theo bản vẽ chi tiết đính kèm | Cái | 477