## Hàng hóa thông thường
HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Phá dỡ tường gạch hiện hữu và vận chuyển xà bần | - Che chắn xung quanh trước khi thực hiện phá dỡ; - Cắt rãnh ô vuông trước khi phá dỡ gạch, hạn chế tối đa bụi phát sinh; - Vệ sinh, vận chuyển đổ bỏ xà bần ra khỏi công trường. | m3 | 19.66
2 | 2 | Xây tường gạch ống dày 8cm | - Bao gồm: vật tư gạch, vữa xây tô, nhân công, vệ sinh. - Yêu cầu đối với vật tư: + Gạch ống 80x80x180mm, có giấy chứng nhận hợp quy; + Vữa xây tô gồm xi măng và cát đạt cường độ tối thiểu M75, có giấy chứng nhận hợp quy đối với từng thành phần vật liệu; - Yêu cầu về nghiệm thu: khe hở không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện. | m3 | 1.54
3 | 3 | Trát tường trong dày 2cm, vữa xi măng M75 | - Bao gồm: vữa xây tô, nhân công, vệ sinh. - Yêu cầu đối với vật tư: vữa xi măng M75 - Yêu cầu về nghiệm thu: khe hở không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện. | m2 | 25.77
4 | 4 | Bả matít và sơn nước tường trong nhà 1 lớp lót, 2 lớp phủ hoàn thiện | - Bao gồm công tác bả phẳng 2 lớp, xả nhám, sơn lót 1 lớp, sơn hoàn thiện 2 lớp, vệ sinh sau khi hoàn thành. - Yêu cầu đối với bột bả: + Bám dính tốt trên mặt nền và có độ kết dính cao; chống rạn nứt nhỏ (nứt chân chim); tạo bề mặt nhẵn mịn thẩm mỹ cao; + Tạo bề mặt cứng chắc cho bề mặt tường; chống va đập nhẹ từ bên ngoài góp phần giảm thiểu việc bong tróc; chống thấm chống rêu mốc. - Yêu cầu kỹ thuật của sơn cao cấp trong nhà: + Có tính năng kháng khuẩn chống nấm mốc phù hợp với môi trường trong Bệnh viện; + Bề mặt sơn cực mịn, có độ bóng mờ, đẹp và luôn mới; sơn cực bền, mịn màng, không bong tróc, dễ dàng lau chùi; + Hàm lượng VOC thấp (<50g/lít); + Phù hợp với các yêu cầu của Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2019/BXD. - Yêu cầu về nghiệm thu bả: khe hở không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện. - Yêu cầu về nghiệm thu sơn hoàn thiện: + Khe hở không quá 1mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện; + Bề mặt lớp sơn cuối cùng phải đồng màu, không có vết ố, vết loang lổ, vết chổi sơn; + Bề mặt sơn phải phẳng nhẵn, không bị nứt hay cộm sơn; không để lộ màu của lớp sơn nằm dưới lớp phủ trên cùng; + Không được có bọt bong bóng khí, không có hạt bột sơn vón cục. | m2 | 24.9
5 | 5 | Ốp tường gạch trang trí, kích thước 600x600x9mm, vữa M75 | - Bao gồm: nhân công, gạch, keo chà ron, vật tư phụ. - Yêu cầu kỹ thuật gạch ốp lát ép bán khô: + Kích thước cạnh: ± 0,6% (± 2,0mm); + Chiều dày: ± 5% (±0,5mm); + Độ vuông góc: ± 0,5% (± 2,0mm); + Độ thẳng cạnh: ± 0,5% (± 1,5mm); + Độ phẳng mặt: ± 0,5% (± 2,0mm); + Độ bền uốn: ≥ 35 N/mm²; + Độ hút nước: ≤ 0,5%; + Độ mài mòn sâu: ≤ 175mm³; + Độ giãn nở ẩm: ≤ 0,6%; + Chất liệu kết cấu: loại thạch anh bóng kiếng (không men); + Nhóm BIa (E ≤ 0,5%); + Kích thước 600x600mm; + Có giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy. - Yêu cầu về nghiệm thu: khe hở không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện. - Vệ sinh hoàn thiện trước khi bàn giao. | m2 | 13
6 | 6 | Gia công lắp dựng cửa thép | - Bao gồm khung, cánh cửa và phụ kiện cửa đi (bản lề, khóa, tay nắm cửa, tay đẩy hơi); - Chi tiết cấu tạo theo bản vẽ đính kèm; - Bề mặt sơn 1 lớp chống rỉ, 1 lớp sơn lót và 2 lớp sơn hoàn thiện. - Yêu cầu phụ kiện cửa đi: + Bộ tay nắm gạt có nắp che  Chất liệu: inox 304;  Kích thước nắp chụp tay nắm 53,5×8 mm (2 miếng);  Kích thước nắp chụp ruột khóa 53,5×8 mm (2 miếng);  Tương đương với mã số 903.92.586. + Thân khóa:  Lỗ trục tay nắm: 8 mm;  Mặt thân khóa: inox 304;  Mặt thân khóa tròn kích thước: 24 mm;  Khoảng cách từ lỗ trục tay nắm đến lỗ ruột khoá (b): 72 mm;  Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khoá (a): 55 mm;  Tương đương với mã số 911.02.153. + Ruột khóa 1 đầu chìa, 1 đầu vặn:  Lõi khóa 5 khấc;  Mặt ngoài dùng chìa, mặt trong núm vặn;  Chiều dài A: 31,5 mm; B: 31,5 mm; C: 63 mm;  Tương đương với mã số 916.01.007 + Bản lề lá - 4 vòng bi:  Hoàn thiện: inox mờ 304;  Thiết kế với 4 vòng bi;  Kích thước bản lề: 127x89mm;  Độ dày bản lề: 3 mm;  Vòng bi: Ø14 mm;  Chịu lực với 3 bản lề: 80 kg;  Tương đương với mã số 926.25.505. + Thiết bị đóng cửa tự động không có điểm dừng:  Chiều rộng cửa 850-950 mm;  Trọng lượng tối đa cửa 60 kg;  Góc mở tối đa ≤ 180º;  Tương đương với mã số 931.84.229 - Yêu cầu nghiệm thu: + Cửa đóng, mở nhẹ nhàng; + Các khe hở giữa cửa và tường mặt ngoài , mặt trong phải hoàn thiện bằng silicone; + Độ cân bằng theo mặt đứng và mặt ngang của khung ≤ 5mm; + Bề mặt lớp sơn cuối cùng phải nhẵn mịn, đồng màu, không có vết ố, vết loang lổ, vết chổi sơn, không bị nứt hay cộm sơn; không để lộ màu của lớp sơn nằm dưới lớp phủ trên cùng. | m2 | 2.1
7 | 7 | Lắp dựng thép hình gia cường | - Bao gồm thép hình, que hàn, vật tư phụ và nhân công lắp dựng. - Quy cách thép hình: 200x100x5,2mm; - Đường hàn được mài nhẵn để không ảnh hưởng đến bề mặt kết cấu và vận hành được dễ dàng; - Không gây thấm nước tại các vị trí liên kết hàn; - Dung sai gia công cho thép bằng khung cửa gia công ± 2mm so với kích thước thiết kế; - Chiều cao đường hàn ≥ 6mm; - Tất cả đều phải được sơn 1 lớp chống rỉ, 1 lớp sơn lót và 2 lớp sơn hoàn thiện dành cho cấu kiện sắt thép; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm. | tấn | 0.14
8 | 8 | Lắp đặt bulong neo | - Gồm thanh ren hóa chất và phần thân bulong được tiện ren hoàn toàn: + Đường kính thanh ren ≥ 20mm; + Thân bulong dài ≥ 240mm; + Cấp bền ≥ 5.8 MPa; + Vật liệu: mạ kẽm hoặc tương đương; + Lực kéo ≥ 60KN tương ứng với khối lượng ≥ 6 tấn; + Lực cắt ≥ 60KN tương ứng với khối lượng ≥ 6 tấn. - Dùng để cố định bản mã và thép hình gia cường vào dầm. - Chi tiết lắp đặt theo bản vẽ đính kèm. | cái | 16