## Hàng hóa thông thường
HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Thông tin người liên hệ
1 | 1 | Bộ chuyển đổi dàn bình tự động | - Tự động luân phiên chuyển đổi giữa các dàn chai dựa trên sự chêch lệch áp suất - Áp suất hoạt động tối đa: 15 bar - Tốc độ dòng chảy lên tới 100 Nm3/h tại áp suất 12 bar - Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 13485 | Bộ | 1
2 | 2 | Bộ linh kiện phía cao áp | Bộ linh kiện dùng để làm kín và điều áp - Kit điều áp HP - Gioăng đệm kín - Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 13485 | Bộ | 2
3 | 3 | Bộ kết nối bình khí vào dàn (cảo) | Dùng để kết nối bình khí áp suất cao vào dàn bao gồm đầu nối và gioăng đệm kín | Bộ | 8
4 | 4 | Thiết bị đầu giường (Bedhead) tích hợp: - Khẩu khí:3xO-3xV-2xA4 - Ổ cắm điện đôi: 8 bộ | Thiết bị cấp khí đầu ra - Lưu lượng 150 lít/phút đối với oxy, khí nén 4 bar và 100 lít/phút đối với hút - Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước 60µm đối với oxy, nén 4 bar và 350µm đối với hút. - Chuẩn kết nối ngõ ra khí: AFNOR - Bedhead được chế tạo bằng nhôm hợp kim, có thể lắp vách ngăn để tách biệt phần khí y tế và phần điện, kích thước (DxRxC): 5300x244x63mm, Độ dày phần thân 2,5mm, nắp đậy 2,0mm, được sơn tĩnh điện màu trắng - Khẩu khí ra cho 3 loại khí (3xO-3xV-2xA4) - Bộ tem nhãn để dán đường ống và khẩu khí - Ổ cắm điện đôi: 8 ổ - Phù hợp tiêu chuẩn: EN ISO 9001, EN ISO 13485 (áp dụng cho khẩu khí), EN ISO 11197, EN 60601-1 | Thanh | 1
5 | 5 | Thiết bị đầu giường (Bedhead) tích hợp: - Khẩu khí:2xO-2xV-1xA4 - Ổ cắm điện đôi: 6 bộ | Thiết bị cấp khí đầu ra - Lưu lượng 150 lít/phút đối với oxy, khí nén 4 bar và 100 lít/phút đối với hút - Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước 60µm đối với oxy, nén 4 bar và 350µm đối với hút. - Chuẩn kết nối ngõ ra khí: AFNOR - Bedhead được chế tạo bằng nhôm hợp kim, có thể lắp vách ngăn để tách biệt phần khí y tế và phần điện, kích thước (DxRxC): 4500x244x63mm, Độ dày phần thân 2,5mm, nắp đậy 2,0mm, được sơn tĩnh điện màu trắng - Khẩu khí ra cho 3 loại khí (2xO-1xAir-2xV) - Bộ tem nhãn để dán đường ống và khẩu khí - Ổ cắm điện đôi: 6 ổ - Phù hợp tiêu chuẩn: EN ISO 9001, EN ISO 13485 (áp dụng cho khẩu khí), EN ISO 11197, EN 60601-1 | Thanh | 1
6 | 6 | Thiết bị đầu giường (Bedhead) tích hợp: - Khẩu khí:2xO-2xV-2xA4 - Ổ cắm điện đôi: 6 bộ | Thiết bị cấp khí đầu ra - Lưu lượng 150 lít/phút đối với oxy, khí nén 4 bar và 100 lít/phút đối với hút - Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước 60µm đối với oxy, nén 4 bar và 350µm đối với hút. - Chuẩn kết nối ngõ ra khí: AFNOR - Bedhead được chế tạo bằng nhôm hợp kim, có thể lắp vách ngăn để tách biệt phần khí y tế và phần điện, kích thước (DxRxC): 3800x244x63mm, Độ dày phần thân 2,5mm, nắp đậy 2,0mm, được sơn tĩnh điện màu trắng - Khẩu khí ra cho 3 loại khí (2xO-1xAir-2xV) - Bộ tem nhãn để dán đường ống và khẩu khí - Ổ cắm điện đôi: 6 ổ - Phù hợp tiêu chuẩn: EN ISO 9001, EN ISO 13485 (áp dụng cho khẩu khí), EN ISO 11197, EN 60601-1 | Thanh | 1
7 | 7 | Khẩu khí Oxy âm tường | - Lưu lượng: 150 lít/phút - Chuẩn kết nối ngõ ra khí: AFNOR - Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước 60µm - Bao gồm hộp khẩu bằng nhựa dùng để lắp đặt âm tường và nắp đậy bằng kim loại - Bộ tem nhãn để dán đường ống và khẩu khí | Khẩu | 2
8 | 8 | Khẩu khí hút âm tường | - Lưu lượng: 100 lít/phút - Chuẩn kết nối ngõ ra khí: AFNOR - Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước 350µm - Bao gồm hộp khẩu bằng nhựa dùng để lắp đặt âm tường và nắp đậy bằng kim loại - Bộ tem nhãn để dán đường ống và khẩu khí | Khẩu | 2
9 | 9 | Khẩu khí Air âm tường | - Lưu lượng: 150 lít/phút - Chuẩn kết nối ngõ ra khí: AFNOR - Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước 60µm - Bao gồm hộp khẩu bằng nhựa dùng để lắp đặt âm tường và nắp đậy bằng kim loại - Bộ tem nhãn để dán đường ống và khẩu khí | Khẩu | 2
10 | 10 | Ống đồng D28 mm cho khí y tế | Đường kính ống tiêu chuẩn: 28mm Độ dày: ≥ 0.9mm Kiểu ống: dạng cây Áp suất làm việc: ≥ 40bar - Tiêu chuẩn áp dụng: BS EN 13348 / BS EN 1057 | Mét | 14
11 | 11 | Ống đồng D22 mm cho khí y tế | Đường kính ống tiêu chuẩn: 22mm Độ dày: ≥ 0.9mm Kiểu ống: dạng cây Áp suất làm việc: ≥ 51bar Tiêu chuẩn áp dụng: BS EN 13348 / BS EN 1057 | Mét | 20
12 | 12 | Ống đồng D15 mm cho khí y tế | Đường kính ống tiêu chuẩn: 15mm Độ dầy: ≥ 0.7mm Kiểu ống: dạng cây Áp suất làm việc: ≥ 58bar Tiêu chuẩn áp dụng: BS EN 13348 / BS EN 1057 | Mét | 248
13 | 13 | Co đồng D28 | Phù hợp kết nối với đường ống D28 | Cái | 7
14 | 14 | Co đồng D15 | Phù hợp kết nối với đường ống D15 | Cái | 63
15 | 15 | Tee đồng D22 | Phù hợp kết nối với đường ống D22 | Cái | 2
16 | 16 | Tee đồng D15 | Phù hợp kết nối với đường ống D15 | Cái | 22
17 | 17 | Hộp nhôm 36x78mm | Vật liệu: nhôm, quy cách 36x78mm | Mét | 6
18 | 18 | Giá đỡ đường ống ,Vòng siết ống | Giá đỡ đường ống bằng vật liệu thép mạ điện, quy cách ty ren M5-M8 Vòng siết ống bằng vật liệu thép không rỉ, kích thước phù hợp với đường kính ống | Lô | 1
19 | 19 | Vật liệu tiêu hao cho việc lắp đặt | Vật liệu tiêu hao gồm Que hàn, Acetylen hàn, Ni tơ hàn, thử kín, giấy nhám…. | Lô | 1
20 | 20 | Chi phí lắp đặt, hoàn thiện | Vận chuyển, lắp đặt kết nối thiết bị, hoàn thiện hệ thống | Hệ thống | 1