## Hàng hóa thông thường
HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Thông tin người liên hệ
1 | 1 | Ắc quy | - Sử dụng cho hệ thống UPS - Điện áp định mức: 12VDC - Công suất danh định: 120Ah - Loại ắc quy: Ắc quy acid chì kín khí, không bảo dưỡng - Kích thước: dài ≤411mm; rộng ≤180mm; cao ≤241mm - Trọng lượng bình: không dưới 37 kg - Xả điện trong 20hrs đến điện áp cuối 1.75VPC tại 25 độ C: ≥ 115Ah - Nội trở ắc quy tại 25 độ C (Ohm): ≤ 4Ω - Công nghệ sản xuất: AGM (Absorbed glass mat) - Vật liệu vỏ bình ắc quy: chống cháy và đáp ứng UL94-V0 - Điện áp nạp duy trì (standby use): 2.25-2.30 V/cell - Điện áp nạp tái lập (cyclic use): 2.35-2.45 V/cell - Dung lượng tự xả điện trong vùng 15 độ C đến 25 độ C: không quá 3%/tháng - Năm sản xuất: từ năm 2022 - Tuổi thọ thiết kế tối thiểu tại 25 độ C: không dưới 6 năm - Tiêu chuẩn áp dụng: + IEC 60896 Part 21 + BS 6334 hoặc UL 94 V0 hoặc IEC 707 FVO - Chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất: + ISO 9001; ISO 14001 + Có chứng nhận Type Test theo IEC 60896 part 21 bởi đơn vị độc lập | Bình | 58
2 | 2 | Chi phí lắp đặt bình ắc quy | - Thời gian thực hiện công việc lắp đặt bình được sắp xếp trong giờ hành chính và theo yêu cầu của Bệnh viện. - Thực hiện việc di chuyển bình ắc quy cũ ra khỏi tủ chứa bình (tủ UPS 2) và lắp đặt bình ắc quy mới vào thay thế. - Thực hiện đấu nối các bình ắc quy lại với nhau. Tổng cộng 58 bình được chia ra làm 2 chuỗi. Mỗi chuỗi 29 bình - Di chuyển bình ắc quy cũ (58 bình) ra khỏi Bệnh viện và thải bỏ bình ắc quy cũ theo đúng quy định của pháp luật. - Cung cấp các bản cực bằng đồng hoặc các đoạn dây có chiều dài phù hợp đã được bấm đầu nối điện (đầu cosse) 2 đầu để kết nối tất cả các bình ắc quy lại thành chuỗi - Có dụng cụ siết lực cho phép điều chỉnh lực trong khoảng 6Nm đến 12Nm để siết chặt các cọc bình trong quá trình kết nối các bình ắc quy lại thành chuỗi. | gói | 1