## Hàng hóa thông thường
HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Phần 1 |  |  | 0
2 | 2 | Vật liệu làm mềm nước | - Loại hạt nhựa: Cation Na+ - Tổng công suất trao đổi (Total exchange capacity): ≥ 1.9 (eq/l) - Mật độ hạt (particle density): 1.25 - 1.3 (g/ml) - Đóng gói (packing): 25 lít/ bao (Tương đương nhãn hiệu DOWEX HCR-S/S) | bao | 5
3 | 3 | Vật liệu than hoạt tính | - Chỉ số I-ốt: (iodine adsorption/iodine number) ≥ 850 mg/g - Hàm lượng tro (ash content ): ≤ 15% - Độ ẩm (moisture): ≤ 5% - Độ cứng (hardness) : ≥ 95% - Đóng gói: 25 kg/ bao (Tương đương nhãn hiệu Pureo-K85) | bao | 3
4 | 4 | Vật liệu khử sắt và mangan | - Loại hạt màu đen - Trọng lượng riêng (specific gravity): 2.0 - 2.5 gm/cc (g/cm3) - Hệ số đồng nhất (Uniformity Coefficient): 1.6-2.7 - Kích thước hiệu quả: 0.3-0.48mm - Quy cách đóng gói: 25 kg/bao (Tương đương nhãn hiệu Birm A8006) | bao | 2
5 | 5 | Màng RO | - Chất liệu (Composite Polyamide): Nhựa tổng hợp Polyamide - Kích thước: Chiều dài 1016mm, đường kính 99-100.3mm - Lưu lượng dòng chảy tối đa (Maximum feed flow): ≥ 3,6 m3/h - Dải pH hoạt động liên tục (pH range continuous operation): 2 - 10 hoặc dải rộng hơn. - Áp suất vận hành tối đa (Maximum operating pressure): ≥ 600 psi (4.14 MPa) (Tương đương nhãn hiệu Dupont filmtec LC-LE Pro 4040) | cái | 8
6 | 6 | Phần 2 |  |  | 0
7 | 7 | Ống PPR đường kính 63mm | - Vật liệu: Nhựa PPR - Kích thước: DN63mm, dài 4.0 m/cây - Áp lực làm việc: ≥ PN16 (16 bar) | m | 92
8 | 8 | Co 900 PPR đường kính 63mm | - Vật liệu: Nhựa PPR - Kích thước: DN63 mm - Áp lực làm việc: ≥ PN20 (20 bar) | cái | 15
9 | 9 | Tê PPR đường kính 63mm | - Vật liệu: Nhựa PPR - Kích thước: DN63 mm - Áp lực làm việc: ≥ PN20 (20 bar) | cái | 4
10 | 10 | Tê rút PPR đường kính 63 x 40 mm | - Vật liệu: Nhựa PPR - Kích thước: DN 63 x 40 (63mm x 40mm) - Áp lực làm việc: ≥ PN20 (20 bar) | cái | 18
11 | 11 | Tê rút PPR đường kính 63 x 25mm | - Vật liệu: Nhựa PPR - Kích thước: T rút DN 63 x 25 (63mm x 25mm) - Áp lực làm việc: ≥ PN20 (20 bar) | cái | 4
12 | 12 | Nối trơn PPR đường kính 63mm | - Vật liệu: Nhựa PPR - Kích thước: DN63 mm - Áp lực làm việc: ≥ PN20 (20 bar) | cái | 20
13 | 13 | Nối ren ngoài PPR đường kính 63mm | - Vật liệu: Nhựa PPR - Kích thước: DN 63mm x 2" - Kiểu kết nối: ren ngoài - Áp lực làm việc: ≥ PN20 (20 bar) | cái | 28
14 | 14 | Co ren trong PPR đường kính 25mm | - Vật liệu: Nhựa PPR - Kích thước: DN 25mm x 1/2" - Kiểu: Kết nối ren trong - Áp lực làm việc: ≥ PN20 (20 bar) | cái | 4
15 | 15 | Bộ bích kép PPR đường kính 63mm | - Vật liệu: Nhựa PPR - Gồm: Thân, vai và Gioăng bích kép - Kích thước: DN63 mm | cái | 8
16 | 16 | Van PPR đường kính 40 mm | - Vật liệu: Nhựa PPR - Kích thước: D40 mm - Áp lực làm việc: ≥ PN20 (20 bar) | cái | 16
17 | 17 | Van bi (tay gạt) DN15 mm | - Vật liệu: Thép không gỉ SUS 304 - Kích thước: DN21 mm, ren 1/2" (Ф21mm) - Kiểu kết nối: Ren trong - Áp lực làm việc: ≥ PN20 (20 bar) | cái | 4
18 | 18 | Van khóa thau tay vặn DN50 | - Vật liệu: Thân bằng đồng - Kích thước: DN50 mm (Ф63mm) - Kiểu nối: Ren trong - Loại: Tay vặn - Áp lực làm việc: ≥ PN 16 (16 bar) | cái | 10
19 | 19 | Van giảm áp loại lắp ren DN50 mm | - Loại: Van giảm áp 2 đầu ren trong. - Vật liệu: Thân bằng théo không gỉ SUS 304 hoặc đồng - Kích thước: DN50 mm (2") - Kiểu nối: Lắp ren - Kết nối đồng hồ đo áp suất đầu ra 1/4” - Áp lực làm việc: ≥ PN 16 (16 bar) | bộ | 4
20 | 20 | Đồng hồ đo áp suất | - Dải thang đo áp suất: 0 - 10 bar - Vật liệu: Vỏ, nắp và chân kết nối: Thép không gỉ - Đơn vị hiển thị: Bar - Đường kính mặt: 63 mm (±10mm) - Kiểu chân kết nối: Chân đứng - Kích cỡ chân ren: 1/4" | cái | 4
21 | 21 | Ống Siphon ren 1/4" | - Vật liệu: Thép không gỉ - Kiểu kết nối: 2 đầu ren ngoài - Kích thước ren: 1/4" | cái | 4
22 | 22 | Chi phí lắp đặt đường ống |  | gói | 1