CÔNG TY: ……………………………………………

ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..

SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……./BVĐHYD-QTTN ngày ……./…../2025 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| TT | Danh mục dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền có VAT (VND) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dịch vụ bảo trì |  |  |  |  |  |
| 1 | Dịch vụ bảo trì hệ thống máy nén khí | gói | 1 |  |  |  |
| 2 | Dịch vụ bảo trì hệ thống máy hút chân không | gói | 1 |  |  |  |
| 3 | Dịch vụ bảo trì giàn gắn chai Oxy, CO2, Nitơ | gói | 1 |  |  |  |
| 4 | Dịch vụ bảo trì khẩu khí âm tường (Oxy, khí nén 4 bar, khí hút, khí CO2, khí nitơ) | gói | 1 |  |  |  |
| 5 | Dịch vụ bảo trì tủ báo động, van chặn | gói | 1 |  |  |  |
| II | Dịch vụ thay thế vật tư |  |  |  |  |  |
| A | Máy nén khí |  |  |  |  |  |
| 1 | Linh kiện bảo trì bộ lọc sạch khí SEC 5AH AD4150 (thay thế hằng năm) gồm có: - Lõi lọc bộ lọc PF - Lõi lọc bộ lọc SUB - Phao xả tự động cho bộ lọc PF, SUB - Bộ giảm thanh | bộ | 2 |  |  |  |
| 2 | Lọc khí tại đầu nén khí 29SP2 CB (thay thế 2500 giờ hoặc 2 năm sử dụng) | cái | 12 |  |  |  |
| 3 | Van 1 chiều cụm ống dẫn khí nén (thay thế 2500 giờ hoặc 2 năm sử dụng) | cái | 6 |  |  |  |
| 4 | Linh kiện bảo trì bộ sấy khí SEC 5AH AD4150 (thay thế 2 năm) gồm có: - Van NO V1/V3 - Van NF R2/R4 - Lõi van C1/C2 - Smart 12 kit (Linh kiện bộ xả nước tự động Beko 12) | bộ | 2 |  |  |  |
| 5 | - Dây curoa (thay thế 5000 giờ hoặc 3 năm sử dụng) | dây | 12 |  |  |  |
| B | Máy hút chân không |  |  |  |  |  |
| 1 | Bộ linh kiện bảo trì 3000 giờ hoặc 2 năm máy hút Evisa E350.2 gồm có: - Lọc nhớt - Lõi lọc bộ tách nhớt - Van đầu hút - Bộ gioăng đệm kín - Nhớt chuyên dùng cho máy hút | bộ | 2 |  |  |  |
| 2 | Bộ linh kiện bảo trì 12000 giờ gồm có: - Phớt đầu trục roto - Vòng bạc 2 đầu trục roto - Gioăng đệm kín - Phao hồi lưu nhớt - Cánh gạt đầu bơm hút - Cao su chống rung | bộ | 2 |  |  |  |
| C | Khẩu khí âm tường |  |  |  |  |  |
| 1 | Ruột khẩu khí (dùng cho khí Oxy, Air, CO2), 10 cái/gói | gói | 12 |  |  |  |
| 2 | Ruột khẩu khí hút, 10 cái/gói | gói | 2 |  |  |  |
| Tổng cộng đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác |  |  |  |  |  |  |

- Đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu khác của Bệnh viện theo thư mời chào giá.

- Báo giá này có hiệu lực 6 tháng kể từ ngày báo giá.

|  |  | Ngày … tháng …. năm …. ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- | --- |