**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày ... / ... /2022 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **STT** | **Danh mục** | **Đặt tính kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng**  | **Đơn giá (VND)** | **Thành tiền (VND)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị đầu giường (Bedhead) tích hợp:  - khẩu khí:3xO-3xV-2xA4 - Ổ cắm điện đôi: 8 bộ | Thiết bị cấp khí đầu ra* Lưu lượng 150 lít/phút đối với oxy, khí nén 4 bar và 100 lít/phút đối với hút
* Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước 60µm đối với oxy, nén 4 bar và 350µm đối với hút.
* Chuẩn kết nối ngõ ra khí: AFNOR
* Bedhead được chế tạo bằng nhôm hợp kim, có thể lắp vách ngăn để tách biệt phần khí y tế và phần điện, kích thước (DxRxC): 5300x244x63mm, Độ dày phần thân 2,5mm, nắp đậy 2,0mm, được sơn tĩnh điện màu trắng
* Khẩu khí ra cho 3 loại khí (3xO-3xV-2xA4)
* Bộ tem nhãn để dán đường ống và khẩu khí
* Ổ cắm điện đôi: 8 ổ
* Phù hợp tiêu chuẩn: EN ISO 9001, EN ISO 13485 (áp dụng cho khẩu khí), EN ISO 11197, EN 60601-1
 | Bộ | 1 |  |  |
| 2 | Thiết bị đầu giường (Bedhead) tích hợp:  - khẩu khí:2xO-2xV-1xA4 - Ổ cắm điện đôi: 6 bộ | Thiết bị cấp khí đầu ra* Lưu lượng 150 lít/phút đối với oxy, khí nén 4 bar và 100 lít/phút đối với hút
* Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước 60µm đối với oxy, nén 4 bar và 350µm đối với hút.
* Chuẩn kết nối ngõ ra khí: AFNOR
* Bedhead được chế tạo bằng nhôm hợp kim, có thể lắp vách ngăn để tách biệt phần khí y tế và phần điện, kích thước (DxRxC): 4500x244x63mm, Độ dày phần thân 2,5mm, nắp đậy 2,0mm, được sơn tĩnh điện màu trắng
* Khẩu khí ra cho 3 loại khí (2xO-1xAir-2xV)
* Bộ tem nhãn để dán đường ống và khẩu khí
* Ổ cắm điện đôi: 6 ổ
* Phù hợp tiêu chuẩn: EN ISO 9001, EN ISO 13485 (áp dụng cho khẩu khí), EN ISO 11197, EN 60601-1
 | Bộ | 1 |  |  |
| 3 | Khẩu khí Oxi âm tường | * Lưu lượng: 150 lít/phút
* Chuẩn kết nối ngõ ra khí: AFNOR
* Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước 60µm
* Bao gồm hộp khẩu bằng nhựa dùng để lắp đặt âm tường và nắp đậy bằng kim loại
* Bộ tem nhãn để dán đường ống và khẩu khí
 | Khẩu | 2 |  |  |
| 4 | Khẩu khí hút âm tường | * Lưu lượng: 100 lít/phút
* Chuẩn kết nối ngõ ra khí: AFNOR
* Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước 350µm
* Bao gồm hộp khẩu bằng nhựa dùng để lắp đặt âm tường và nắp đậy bằng kim loại
* Bộ tem nhãn để dán đường ống và khẩu khí
 | Khẩu | 2 |  |  |
| 5 | Ống đồngØ15 mm cho khí y tế | Đường kính ống tiêu chuẩn: 15mmĐộ dầy: ≥ 0.7mmKiểu ống: dạng câyÁp suất làm việc: ≥ 58bar* Tiêu chuẩn áp dụng: BS EN 13348 / BS EN 1057
 | mét | 167 |  |  |
| 6 | Ống đồngØ22 mm cho khí y tế | Đường kính ống tiêu chuẩn: 22mmĐộ dày: ≥ 0.9mmKiểu ống: dạng câyÁp suất làm việc: ≥ 51bar* Tiêu chuẩn áp dụng: BS EN 13348 / BS EN 1057
 | mét | 20 |  |  |
| 7 | Co đồng D15 | * Phù hợp kết nối với đường ống D15
 | Cái | 38 |  |  |
| 8 | Tee đồng D15 | * Phù hợp kết nối với đường ống D15
 | Cái | 14 |  |  |
| 9 | Tee đồng D22 | * Phù hợp kết nối với đường ống D22
 | Cái | 2 |  |  |
| 10 | Hộp nhôm 36x78mm | * Vật liệu: nhôm, quy cách 36x78mm
 | mét | 5 |  |  |
| 11 | Giá đỡ đường ống, vòng siết ống | Giá đỡ đường ống bằng vật liệu thép mạ điện, quy cách ty ren M5-M8* Vòng siết ống bằng vật liệu thép không rỉ, kích thước phù hợp với đường kính ống
 | lô | 1 |  |  |
| 12 | Vật liệu tiêu hao cho việc lắp đặt | * Vật liệu tiêu hao gồm Que hàn, Acetylen hàn, Ni tơ hàn, thử kín, giấy nhám….
 | lô | 1 |  |  |
| 13 | Chi phí lắp đặt, hoàn thiện | * Vận chuyển, lắp đặt kết nối thiết bị, hoàn thiện hệ thống
 | Hệ thống | 1 |  |  |
|  | **Tổng cộng** |  |

Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / 2022 đến ngày ….. / ….. / 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm 2022**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |