**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

 Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày …../…../2023 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **TT** | **Tên danh mục** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Nhà sản xuất** | **Nước sản xuất** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND) có VAT** | **Thành tiền (VND) có VAT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây điện CXV 185 mm2 | - Tiết diện danh nghĩa: 185mm²- Cấp điện áp U0/U: ≥ 0.6/1KV- Chiều dày cách điện danh định: ≥ 1.6mm- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 70°C |  |  | Mét | 170 |  |  |
| 2 | Dây điện CXV 95 mm2 | - Tiết diện danh nghĩa: 95mm²- Cấp điện áp U0/U: ≥ 0.6/1KV- Chiều dày cách điện danh định: ≥ 1.1mm- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 70°C |  |  | Mét | 41 |  |  |
| 3 | Tủ điện  | 1/ Vỏ tủ: - Kích thước danh định: 500mm x 400mm x 250mm - Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện, 2 lớp cửa - Loại: lắp nổi - có 3 đèn báo pha2/ MCCB: 1 cái - Điện áp danh định: 380V - Dòng điện định mức: 400A - Dòng cắt ngắn mạch: ≥ 45KA - Số cực: 4P - Có bộ bảo vệ quá dòng cho phép điều chỉnh |  |  | Cái | 1 |  |  |
| 4 | Tap off 400A- 45KA(Phích cắm điện công suất lớn) | 1/ Vỏ tủ: - Kích thước:288mm x 800mm x 200mm, dày 1,5mm - Chất liệu: kim loại, sơn tĩnh điện, có khóa2/ MCCB: 1 cái - Điện áp danh định: 380V - Dòng điện định mức: 400A - Dòng cắt ngắn mạch: ≥ 45KA - Số cực: 4P - Có bộ bảo vệ quá dòng cho phép điều chỉnh 3/ Có thiết kế chân cắm và phù hợp để cắm vào ổ điện trên thanh busduct nhãn hiệu LS |  |  | Cái | 1 |  |  |
| 5 | Máng cáp | - Kích thước: 200mm x 100mm , dày 1,5mm- Chất liệu:kim loại, sơn tĩnh điện |  |  | Mét | 41 |  |  |
| 6 | Dịch vụ kèm theo (lắp đạt hoàn thiện hệ thống) | - Lắp đặt thang máng cáp, tủ điện, tap off, cáp điện và các phụ kiện liên quan để hoàn thiện hệ thống theo bảng vẽ đính kèm |  |  | Gói | 1 |  |  |
| **Tổng cộng** |  |

* **Yêu cầu khác:**

 - Tủ điện đã bao gồm: Đầu nối cáp, chụp nhựa đầu cáp và các vật tư phụ

 - Tap off đã bao gồm: Đầu nối cáp, chụp nhựa đầu cáp và các vật tư phụ

 - Máng cáp đã bao gồm: Co, tê, ty treo và các phụ kiện

- Dây điện và máng cáp trên bản vẽ lấy khối lượng theo đường thẳng. Nhà thầu cân đối khối lượng dự thầu theo đơn giá.

- Chịu mọi trách nhiệm an toàn lao động, vệ sinh, an ninh, trật tự, an toàn PCCC khi thực hiện công việc tại Bệnh viện.

* Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực …..([[1]](#footnote-1)) ngày kể từ ngày báo giá.

- *Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.*

- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm 2023**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |

1. : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá. [↑](#footnote-ref-1)