CÔNG TY: ……………………………………………

ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..

SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ......../BVĐHYD-QTTN ngày ...../..../2022 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Bảo trì máy nén khí |  |  |  |  |  |
| 1 | Dịch vụ bảo trì thực hiện hằng năm | - Vệ sinh thiết bị, Kiểm tra và xử lý rò rỉ khí - Kiểm tra hoạt động của các van ở bộ sấy khí - Kiểm tra độ căng dây curoa và cân chỉnh - Kiểm tra sự chắc chắn của tất cả các kết nối điện - Kiểm tra ngưỡng áp suất cài đặt và hoạt động của bộ điều khiển - Kiểm tra van điều áp, van an toàn - Kiểm tra dòng điện tải, nhiệt độ của máy nén khí - Kiểm tra hoạt động cưỡng bức của bộ sấy khí - Kiểm tra vệ sinh lọc khí - Vệ sinh bộ tản nhiệt - Kiểm tra quạt thông gió và giải nhiệt - Bơm dầu, mỡ chịu nhiệt cho tất cả các ổ bi tại đầu nén - Kiểm tra bất thường đầu nén khí - Kiểm tra hệ thống xả nước tự động - Thực hiện bảo trì 4 lần/năm (3 tháng/lần) - Thực hiện từng máy và đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Bệnh viện | Gói | 1 |  |  |
| 2 | Dịch vụ thay thế vật tư |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Dịch vụ thay thế vật tư định kỳ | - Bộ sấy khô và lọc khí SEC 5AH AD4150: mã vật tư 721517 Bao gồm: + Lõi lọc PF + Lõi lọc SUB + Phao xả tự động cho lọc PF, SUB + Bộ giảm thanh - Số lượng: 2 bộ Phù hợp cho hệ thống máy nén khí Hospitair scrolair pack 88SP2 của MIL’S | Gói | 1 |  |  |
| 2.2 | Dịch vụ thay thế linh kiện bảo trì 2500 giờ hoặc 2 năm hoạt động | - Lõi lọc khí đầu vào: mã vật tư 412053 Số lượng: 12 cái - Van một chiều cụm ống dẫn khí nén: mã vật tư 39060 Số lượng: 06 cái - Tất cả mã vật tư nêu trên cho hệ thống máy nén khí Hospitair scrolair pack 88SP2 của MIL’S - Công tác lắp đặt thay thế + Tiến hành vệ sinh + Tiến hành thay thế thiết bị mới + Tiến hành kiểm tra, đánh giá và đưa vào sử dụng | Gói | 1 |  |  |
| 2.3 |  | - Bộ xả nước tự động Beko 12: Mã vật tư 360692 Số lượng: 2 bộ - Phù hợp cho hệ thống máy nén khí Hospitair scrolair pack 88SP2 của MIL’S | Gói | 1 |  |  |
| 2.4 |  | - Bộ sấy khô và lọc khí SEC 5AH AD4150: mã vật tư 721518 Bao gồm: + Lõi van C1/C2 + Lõi Van V1/V3 + Lõi Van R2/R4 Số lượng: 2 bộ - Phù hợp cho hệ thống máy nén khí Hospitair scrolair pack 88SP2 của MIL’S | Gói | 1 |  |  |
| 2.5 | Dịch vụ thay thế linh kiện bảo trì 5000 giờ hoặc 3 năm hoạt động đầu nén khí y tế trung tâm 29SP2, 29SP2 CB | - Bộ seal mặt xoắn ốc và mỡ chịu nhiệt: mã vật tư 412060 Số lượng: 5 bộ - Bộ seal mặt xoắn ốc và mỡ chịu nhiệt: mã vật tư 412065 Số lượng: 1 bộ - Dây đai truyền động: mã vật tư 362899 Số lượng: 12 dây - Van một chiều tại đầu nén: mã vật tư 363179 Số lượng: 6 cái - Tất cả mã vật tư nêu trên cho hệ thống máy nén khí Hospitair scrolair pack 88SP2 của MIL’S - Công tác lắp đặt thay thế + Tiến hành vệ sinh + Tiến hành thay thế thiết bị mới + Tiến hành kiểm tra, đánh giá và đưa vào sử dụng | Gói | 1 |  |  |
| 2.6 |  | - Cột sấy khí T50 với lưới lọc phân tử để loại bỏ H2O, CO2, NOx, CO và mùi hôi: Mã vật tư 717578 Số lượng: 8 cột - Nguyên lý hoạt động: phương pháp hấp phụ (adsorption) - Phù hợp cho hệ thống máy nén khí Hospitair scrolair pack 88SP2 và bộ xử lý khí SEC 7HC AD5130 của MIL’S | Gói | 1 |  |  |
| 2.7 | Dịch vụ thay thế vật tư hư hỏng | Ống mềm cao áp chịu nhiệt L1200mm - Mã vật tư: 616171 - Số lượng: 4 ống - Phù hợp cho hệ thống máy nén khí Hospitair scrolair pack 88SP2 của MIL’S | Gói | 1 |  |  |
| 2.8 |  | Ống mềm cao áp chịu nhiệt L2000mm - Mã vật tư: 620410 - Số lượng: 2 ống - Phù hợp cho hệ thống máy nén khí Hospitair scrolair pack 88SP2 của MIL’S | Gói | 1 |  |  |
| 2.9 |  | Bộ điều khiển máy nén (12 ngõ vào và 8 ngõ ra) - Mã vật tư: CD20 Millenium - Số lượng: 1 bộ Phù hợp cho hệ thống máy nén khí Hospitair scrolair pack 88SP2 của MIL’S | Gói | 1 |  |  |
| II | Bảo trì máy hút khí |  |  |  |  |  |
| 1 | Dịch vụ bảo trì thực hiện hằng năm | - Kiểm tra hoạt động của các van cô lập, van một chiều, van điện - Vệ sinh tổng thể máy hút - Kiểm tra mức nhớt, lọc nhớt, tách nhớt - Kiểm tra sự chắc chắn của tất cả kết nối điện - Kiểm tra ngưỡng áp suất cài đặt - Kiểm tra các khớp nối - Kiểm tra động cơ, đầu hút máy hút - Kiểm tra seal đệm trục roto - Thực hiện bảo trì 4 lần/năm (3 tháng/lần) - Thực hiện từng máy và đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Bệnh viện | Gói | 1 |  |  |
| 2 | Dịch vụ thay thế vật tư |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Dịch vụ thay thế linh kiện bảo trì 3000 giờ hoặc 2 năm hoạt động máy hút Evisa E350.2 | - Bao gồm: + Nhớt chuyên dùng cho máy + Gioăng đệm kín + Lọc nhớt + Lõi lọc tách nhớt + Van đầu hút - Mã vật tư: 718379 Số lượng: 2 bộ - Phù hợp máy hút Evisa E350.2 của MIL’S | Gói | 1 |  |  |
| 2.2 |  | - Lõi lọc vi sinh của bộ lọc FD1000B mã vật tư 360609 - Lưu lượng:1000 m3/h Số lượng: 2 cái - Phù hợp máy hút Evisa E350.2 của MIL’S | Gói | 1 |  |  |
| 2.2 | Dịch vụ thay thế linh kiện bảo trì 12000 giờ máy hút Evisa E350.2 hoạt động | - Bao gồm: + Phos đầu trục + Bạc trượt và gioăng đệm + Bộ lá gạt đầu bơm + Gioăng mặt bích thân đầu bơm + Phao hồi lưu nhớt và gioăng đệm kín + Cao su chống rung chân máy - Mã vật tư: 617660 - Số lượng: 2 bộ - Phù hợp máy hút Evisa E350.2 của MIL’S | Gói | 1 |  |  |
| III | Bảo trì giàn gắn chai Oxy, CO2, Nitơ |  |  |  |  |  |
| 1 | Dịch vụ bảo trì thực hiện hằng năm | - Kiểm tra bộ cao áp - Kiểm tra bộ chuyển đổi tự động - Kiểm tra các gioăng đệm kín - Kiểm tra bộ điều áp thứ cấp - Kiểm tra áp suất cung cấp của hệ thống, điều chỉnh nếu cần thiết - Kiểm tra rò rỉ và xử lý - Kiểm tra hệ thống cung cấp trong trường hợp có sự cố khẩn cấp và van an toàn - Vệ sinh lõi điều áp của bộ cao áp, van lọc và van xả an toàn - Thực hiện bảo trì 4 lần/năm (3 tháng/lần) | Gói | 1 |  |  |
| 2 | Dịch vụ thay thế vật tư |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Dịch vụ thay thế linh kiện bảo trì 5 năm hoạt động cho bộ cao áp dàn bình | - Bộ điều áp phía cao áp: mã vật tư CY008200 Bao gồm: + Kít điều áp phía cao áp HP (high pressure) + Gioăng đệm kín Số lượng: 6 bộ - Phù hợp cho hệ thống trung tâm cao áp dàn bình Danube của Air Liquide Medical Systems | Gói | 1 |  |  |
| 2.2 |  | - Van lọc và van xả an toàn: mã vật tư CY008100 - Bao gồm: + Lọc khí đầu vào + Gioăng đệm kín Số lượng: 6 bộ - Phù hợp cho hệ thống trung tâm cao áp dàn bình Danube của Air Liquide Medical Systems | Gói | 1 |  |  |
| IV | Bảo trì khẩu khí âm tường (oxy, khí nén 4 bar, khí hút, khí co2, khí nitơ) |  |  |  |  |  |
| 1 | Dịch vụ bảo trì thực hiện hằng năm | - Kiểm tra rò rỉ tại các khẩu khí (khoảng 1710 khẩu khí) - Thay thế ruột khẩu khí bị rò rỉ - Kiểm tra áp suất và lưu lượng | Gói | 1 |  |  |
| 2 | Dịch vụ thay thế vật tư |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Dịch vụ thay thế vật tư định kỳ | - Ruột khẩu Oxy, Air, CO2: + mã vật tư BM055200 + chuẩn kết nối: AFNOR + Số lượng: 60 cái - Ruột khẩu Nitơ + mã vật tư BM055300 + chuẩn kết nối: AFNOR + Số lượng: 10 cái - Ruột khẩu khí hút + mã vật tư BM055400 + chuẩn kết nối: AFNOR + Số lượng: 10 cái | Gói | 1 |  |  |
| V | Bảo trì tủ báo động, van chặn |  |  |  |  |  |
| 1 | Dịch vụ bảo trì thực hiện hằng năm | - Kiểm tra thông số cài đặt báo động tại các tủ báo động - Kiểm tra hoạt động của tủ - Kiểm tra các đèn báo và chuông báo - Kiểm tra rò rỉ khí tại tủ - Kiểm tra rò rỉ khí tại các van chặn từng lầu - Số lượng tủ kiểm tra: 40 tủ | Gói | 1 |  |  |
| Tổng cộng giá đã bao gồm thuế, phí và các chi phí khác |  |  |  |  |  |  |

Yêu cầu về nhân sự và các yêu cầu khác theo phụ lục của thư mời chào giá.

Báo giá này có hiệu lực: …. tháng kể từ ngày ký.

|  |  | Ngày … tháng …. năm 2023 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- | --- |