## Hàng hóa thông thường
HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Phần 1 |  |  | 0
2 | 2 | Lọc HEPA kích thước 1220 x 610 x 69 mm | - Loại: H13 - Kích thước: 1220 x 610 x 69 mm (±5mm) (dài x rộng x dày) - Lưu lượng: ≥ 2000 m3/h - Khung: Nhôm - Vật liệu: Sợi thủy tinh - Ron: Loại liền khối (auto gasket) mặt gió vào - Bảo vệ bởi 2 lớp lưới - Độ chênh áp ban đầu: ≤ 250 Pa - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 1822 | cái | 3
3 | 3 | Hộp chứa lọc Hepa kích thước 1220 x 610 x 69 mm | - Kích thước hộp: 1345 x 735 x 250 mm (±10%) (dài x rộng x cao) - Vật liệu: + Khung bao: thép không gỉ SUS 304, dày ≥ 1.2 mm + Miệng gió soi lỗ: Thép không gỉ SUS 304, dày ≥ 1.2 mm + Bulon, ốc vít: Inox 304 - Cổng đo chênh áp và kiểm tra rò rỉ lọc hepa | cái | 3
4 | 4 | Quạt thông gió nối ống vuông góc | - Đường kính ống: D250mm - Điện áp: 220V/50Hz - Lưu lượng: ≥ 2100 m3/h - Công suất: ≥ 380W - Độ ồn: ≤ 62dB - Áp suất: ≥ 380Pa | cái | 3
5 | 5 | Ống gió mềm đường kính 250mm | - Kích thước: D250 mm - Kèm cách nhiệt dày ≥ 25 mm | m | 25
6 | 6 | Cổ góp gió đường kính 250mm | - Kích thước hộp: 250 x 350mm (±1%) - Kích thước cổ D250mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày ≥ 0,75 mm - Cách nhiệt dày ≥ 25 mm, 1 mặt tráng bạc | cái | 5
7 | 7 | Van chỉnh gió D250 mm | - Kích thước: D250 mm, - Cách nhiệt dày ≥ 25 mm, 1 mặt tráng bạc - Vật liệu: tôn mạ kẽm dày ≥ 0,75 mm - Bộ phận điều chỉnh: bằng tay gạt | cái | 3
8 | 8 | Van chỉnh gió kích thước 350 x 250mm | - Kích thước: 350 x 250 mm (±1%) (dài x rộng) - Vật liệu: Tôn mạ kẽm độ dày ≥ 0.75mm - Cách nhiệt dày ≥ 25mm | cái | 1
9 | 9 | Ống gió tam giác 450 x 450 mm | - Kích thước: 450 x 450 x 636mm, dài 1120mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm độ dày ≥ 0,58mm - Cách nhiệt dày ≥ 25mm | ống | 2
10 | 10 | Ống gió tam giác bít đầu 450 x 450 mm, dài 1120mm | - Kích thước: 450 x 450 x 636 mm, dài 1120mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm độ dày ≥ 0,58mm - Cách nhiệt dày ≥ 25mm - Bịt 1 đầu, có cổ tròn đường kính 245mm | ống | 2
11 | 11 | Miệng gió hồi loại Louver kích thước 500 x 700 mm | - Kích thước mặt: 500 x 700 mm - Vật liệu: Thép không gỉ SUS 304, dày ≥ 1mm - Có khe gắn lọc dày 10mm - Bao gồm lọc hồi G2 dày 10mm - Kết nối với ống gió tam giác kích thước 450 x 450 x 636 mm, dài 700 mm | cái | 2
12 | 12 | Ống gió tam giác bít đầu 450 x 450mm, dài 700mm | - Kích thước: 450 x 450 x 636 mm, dài 700 mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm độ dày ≥ 0,58mm - Cách nhiệt dày ≥ 25mm - Bịt 1 đầu | cái | 2
13 | 13 | Phần 2 |  |  | 0
14 | 14 | Chậu rửa tay thủ thuật 3 vòi | - Kiểu loại: treo tường. - Chất liệu: Chậu làm bằng thép không gỉ SUS 304, dày ≥ 1,2 mm, riêng vách lưng dày ≥ 1.0 mm. - Kích thước: 2000 x 780 x 750/1080 mm. - Bao gồm: lớp giảm âm bằng foam (dày 30mm), 03 vòi điều khiển bằng cảm ứng (Sensor), 03 vòi xả xà bông nhấn gối, 03 cửa mở kiểm tra bảo trì (02 cửa mở phía trước có bản lề và 01 cửa cố định bằng bulon), 01 giỏ để bàn chải sau khi dùng. - Đáy thoát chậu phải đảm bảo thoát nước nhanh, không đọng nước - Các bề mặt giáp nối giữa hai chậu rửa cạnh nhau phải bằng phẳng. - Bình chứa xà phòng: dung tích 4 lít, có thể quan sát mức xà phòng, có hệ thống xúc rửa tự động. - Hệ thống lọc nước: bao gồm bộ 04 ly lọc và lõi lọc 10 inch + Ly lọc có kết nối 2 đầu ren trong Ф 21 mm + Lõi lọc bao gồm: lõi lọc 5 micron, lõi lọc than, lõi lọc 1 micron, lõi lọc 0,2 micron. - Bộ đèn UV diệt khuẩn 17W: 01 bộ (bao gồm nguồn, vỏ đèn, bóng đèn, ống thạch anh) + Điện áp: 220 V/50 Hz. + Công suất bóng đèn: 17 W. + Áp suất nước tối đa: ≥ 125 psi. + Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 9000 giờ. + Có hiển thị thời gian hoạt động của đèn UV Tương đương bộ đèn hãng Viqua (S2Q-PA). - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm | bộ | 1